Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla inwestycji pod nazwą

Remont Poradni Reumatologicznej, znajdującej się w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60 16-400 Suwałki.

w oparciu o wytyczne

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012, poz. 739).

- Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z ustawą – Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy, w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Poradnia Reumatologiczna znajduje się na pierwszym piętrze budynku D i składa się z 2 pomieszczeń po około 14,30m2 każde.

Zakres robót remontowych obejmuje :

Zlikwidować instalacje gazów medycznych w ścianach odciąć na korytarzu.

Wymiana okładzin ściennych i podłogowych – wymiana na terakotę i glazurę.

Wymiana instalacji elektrycznej na nową w tym oświetleniowej, wkleić lustra w glazurę nad umywalkami ( 50x50 cm) oraz nad umywalkami zastosować plafony – kinkiety. Oświetlenie ledowe na suficie, zastosować po 4 oprawy przymocowane do sufitu. Nowa instalacje elektryczną opomiarować.

Należy wymienić urządzenia sanitarne ( umywalki z pół postumentem, baterie ścienne łokciowe,).

Wymienić grzejniki na higieniczne o mocy 800 – 9000 wat w jednym pomieszczeniu.

Naprawa istniejącej stolarki okiennej, w oknach wymienić uszczelki, klamki oraz nawietrzaki, zamontować rolety okienne w sztalugach.

Parapety obłożyć glazurą.

Doprowadzić z serwerowni około 80mb przewodu komputerowego tzw. SKRĘTKA  ( UPT )   kategorii 6 do podłączenia komputerów i telefonu, po 4 szt do jednego pomieszczenia ( biurka będą zlokalizowane przy oknach.

I. ROBOTY BUDOWLANE:

- Zlikwidowanie istniejącej instalacji gazów medycznych w ścianie z odcięciem w kolportażu.

- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.           				       27,9 m2

- Odbicie tynków wewnętrznych  z zaprawy cementu-wapiennej, skucie starej glazury ze ścian we wewnątrz pomieszczeń 							                      81,9  m2

- Sprzątniecie oraz wywóz gruzu budowlanego powstałego podczas prac rozbiórkowych

około   2,40 m3

- Przygotowanie podłoża poprzez zagruntowanie ścian, posadzek oraz parapetów preparatem gruntującym. 									            około   112 m2

- Obłożenie parapetów glazurą 							          2,16 m2

- Układanie płytek podłogowych na  klej						          27,9 m2

- Osadzenie lustra w glazurze nad umywalką 						  2 szt

- Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. 3 wyk. ręcznie 			  81,9 m2

- Układanie płytek ceramicznych ( GLAZURA ) na ścianach od posadzki do sufitu       81,9m2

- Szpachlowanie ścian oraz pomalowanie farbą zmywalną 			        27,9 m2

- Naprawa okien w pomieszczeniach 240x180  poprzez regulacje skrzydeł, wymianę uszczelek, wymianę lub uzupełnienie klamek posiadających zamek zabezpieczający przed otwarciem, zamontowanie rolet w tzw. sztalugach, które mają za zadanie ograniczyć dotarcie światła dziennego ( promieni słonecznych)

II. 	ROBOTY ELEKTRYCZNE :

- Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 1 i 2 wraz z oddzielnym opomiarowaniem dla tych pomieszczeń

- Doprowadzenie podtynkowo około 80 mb przewodów tzw. skrętki komputerowej UPT kat. 6 z gniazdami do podłączenia komputerów oraz po 4 przewody telefoniczne do każdego pomieszczenia

- Montaż plafonier nad lustrami przy umywalkach z ich zasilaniem  		              2 szt.

- Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej + kloszy z tworzywa sztucznego lub rastrem metalowym na oprawy 2x40W Analogia : Wymiana opraw na ledowe o mocy równoważnej 72 W

8 szt.

III.	ROBOTY SANITARNE :

- Wymiana baterii umywalkowej, zlewozmywakowej i wannowej. Bateria umywalkowa ze spustem otwieranym dźwignią : Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem ścienna. 							                                        2 szt.

- Wymiana umywalki fajansowej i żeliwnej szeregowej . Umywalka fajansowa ze wspornikiem z syfonem mosiężnym 							                                        2 szt.

- Demontaż grzejnika żeliwnego członowego i rur żebrowych. 			              2 szt.

- Usuniecie starych rur zasilających grzejniki oraz zamontowanie nowych odpowiednich do podłączenia nowych wydajniejszych grzejników

- Zamontowanie nowych wydajniejszych grzejników stalowych tłoczonych o powierzchni grzewczej 2,5-5,0m2 grzejniki higieniczne 800-900 W 				                      2 szt.

- Zawory do regulacji c.o. , grzejnikowe, śrubunki i kurki odpowietrzające. Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną Dn= 15mm 					                                   2 szt.

- Próba szczelności instalacji c.o. Próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznych	          30 m